2×350MW机组配套动力煤储运系统改造项目

自卸式永磁除铁器技术协议

酒钢集团筑诚工程管理咨询有限责任公司

2012年07月3日

目  录

1.总则…………………………………………………………………………1

2.设计条件和环境条件………………………………………………………2

3.设备基本参数及指标要求…………………………………………………3

4.供货范围……………………………………………………………………4

5.设计、制造、检验标准……………………………………………………6

6.设备的设计、制造要求……………………………………………………7

7.设备监造、检验、组装试运转及验收……………………………………12

8.包装、运输和储存…………………………………………………………14

9.双方的工作范围及资料交付要求…………………………………………14

10.技术及售后服务……………………………………………………………16

11.推荐外购件供应商…………………………………………………………17

12.到货时间及地点……………………………………………………………17

13.货款支付……………………………………………………………………18

14.其它…………………………………………………………………………18

1.总则

1.1适用范围

本协议书适用于甘肃酒钢集团宏兴股份有限公司储运部2×350MW机组配套动力煤储运系统改造项目自卸式永磁除铁器设备，其内容包括该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。本技术规范作为设备订货的合同技术附件，与合同同时生效，具有同等法律效力。在合同执行期间由双方协商形成的其他补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.2定义

1.2.1“业主”系指甘肃酒钢集团宏兴股份有限公司储运部项目部。

1.2.2“设备”系指卖方按合同要求，须向买方提供的除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和（或）包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

1.2.3“服务” 系指合同规定卖方须承担的技术协助、以及其它类似的义务。

1.2.4“需方”系指购买设备的单位。在本次购买活动中买方为酒钢集团筑诚工程管理咨询有限责任公司。

1.2.5“供方”系指根据合同规定提供“设备”的具有法人资格的制造商或供货商。

1.2.6“常态”系指温度为20℃，大气压力0.1MPa。

1.2.7“当地”系指合同设备安装地的温度和大气压力。

1.3本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文，供方应提供符合本协议书和有关工业标准的优质产品，并保证提供设备系统的完整性。供方应仔细阅读需方提出的所有条款与说明，包括各项技术规格，理解且与需方一致，并全部做出承诺性响应。其产品严格按照需方和设计单位提供的技术参数进行设计、制造、供货、安装及调试并保证符合需方和设计单位所提供的技术资料以及我国现行的相关标准的要求。而这些标准和技术规范应为设备制造时为止最新公布发行的标准和技术规范。本协议书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4如果供方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本协议书的要求。如有异议，不管多么微小，都应以“对协议书的意见”为标题向需方提出，由需方确认。

1.5电气设备选用国内外先进的零部件及电控设备，要求运行可靠、设计合理、经济耐用、低损耗、低噪音、低温升、节能、使用寿命长、结构合理、保护完善、易于操作和维检等特点。

1.6供方须对本设备制造的完整性、合理性和设备制造质量承担全部责任。保证设备制造符合国家标准。

1.7供方应对整个设备及其附属设备的合理性、完整性负责。保证所供设备满足使用要求。

1.8设备中的标准件、外购件必须按技术附件中推荐的厂家进行选购，供方标准件、外协件所选外协单位必须以书面形式通知需方并经需方认可方可执行。

1.9供方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.10供方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.11供方提供设备制造材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

1.12所有合同设备尺寸都使用公制单位。

1.13 供方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。

1.14本技术协议中使用的标准和/或规范如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.15供方在招标货物及制造中，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与需方及业主无关，应由供方承担一切责任，并赔偿对需方造成的一切损失。

1.16  在合同签订后，需方有权提出因标准、规程和协议发生变化而产生的修订要求，具体事宜由需方、供方、设计方共同协商确定。

1.17 供方应具有制造过同类同级设备的成功运行经验。

2. 设计条件和环境条件

2.1建设工程概况

2×350MW机组配套动力煤储运系统改造项目是配套2×350MW热电机组动力煤储存运输系统项目。

2.2地理位置

酒钢冶金厂区位于甘肃省嘉峪关市的东北部，兰新铁路东侧，东经98°17′、北纬39°47′。东临酒泉市，西临玉门市，南倚祁连山,与肃南峪固族自治县接壤，北与金塔县和内蒙古额济纳旗相连接。距嘉峪关市中心约2公里

2.3环境条件

最高温度：         38.4℃

最低温度：         -31.6℃

夏季最高平均温度： 28.7℃

冬季最低平均温度： -15.6℃

日最大温差：       14℃

年平均温度：       7.3℃

相对湿度：         46%

夏季平均湿度：     52%

冬季平均湿度：     55%

海拔高度           1700m

2.4使用条件

2.5使用条件

必须满足长期稳定运行的要求。启动、运行和停机应平稳并安全可靠。

连续工作制

3.设备基本参数及指标要求

3.1基本参数

| 设备名称 | 参数名称 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| RCYC-12型自卸式永磁除铁器 | 产品型号 |  | - RCYC-12 |
|  | 适用输送机型号 |  | - DTⅡ(A) |
|  | 输送机输送物料 |  | - 动力煤、焦煤 |
|  | 适用输送机宽度 | - mm | - 1200 |
|  | 适用输送机带速 | - m/s | - 2.5 |
|  | - 额定悬挂高度 | - mm | - 350 |
|  | 吸铁能力 | kg | 0.1—25 |
|  | 标准架高磁场强度 | mT | ≥70 |
|  | 弃铁皮带电机功率 | KW | 3 |
|  | 设备重量 | Kg | 3150 |
|  | 安装位置 |  | 地下卸煤槽、室内 |
|  | 安装位置环境条件 |  | 多粉尘 |
|  | 配套供货内容： |  |  |
|  | 电控装置 |  | 供电及控制 |
|  | 悬挂装置 |  | 行走小车和吊具 |
|  | 采购数量 | 台 | 5 |
|  | 运行数量 | 台 | 5 |

自卸式永磁除铁器顶部至屋顶工字钢底部有效距离约为2.6m。

4.供货范围

4.1一般要求

1.供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

2.供方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必要的部件，即使本合同附件未列出和或数目不足，供方仍须在执行合同时补足。

3.供方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单，除有特别注明“    套共用”外，所述数量均为一套所需。

4.提供所供设备中的外购设备清单。

5.所有外购设备应选用国产优质产品，推荐3家生产制造厂，以供需方选择确认。

4.2配套供货范围（单台包括）

1.除铁器本体，包括磁块、卸铁皮带；

2.电控装置，包括除铁器的供电及控制。

3.悬挂装置，包括行走小车和吊具。

4.3备品备件

1.在正常安装、调试、试运行中，供方提供的易损易耗件的损坏，供方无偿补供。

2.随机备件

4.4专用工具

1.供方应提供足够的维护专用工具，安装检修用的专用工具，都包括在供货范围之内。

2.专用工具清单：按厂家标准配置

5.设计、制造、检验标准

5.1合同设备包括供方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

5.2除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

5.3供方提供的设备必须符合以下标准

所有设备的设计选型、制造、安装、检验及验收应遵循以下最新版本的标准和规范以及相关的工程文件要求,但不仅局限于此：

产品标牌                                JB8-82

运转振动测试标准                        VDI-2056（德国工程师协会标准）

运转噪声测试标准                        ISO-2151（国际标准化组织标准）

钢熔化焊接接头射线照相和质量分级        GB3323-87

电控设备第一部分低压电器电控设备        GB4720

机械密封技术条件                        JB4127

包装储运图标标志                        GB191 1990

工业产品使用说明书                      GB/T9969.1-1998

装配通用技术要求                        JB/T5994-1992

形状和位置公差，未注公差的规定          GBll84

一般公差线性尺寸的未注公差              GB／T1804

钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级      GB3323

噪声源声功率级的测定                    GB3767

锻件通用技术要求                        JB／zQ4000．7

铸钢件射线照相及底片等级分类方法        GB5677

包装通用技术条件                        JB／ZQ4286

电机噪声测定方法                        GB286 2807

电机基本技术要求                        GB755

外壳防护等级分类                        GB4208

工业企业厂界噪声标准II类混合区评价标准 GBl2348

逐批检查计数抽样程序及抽样表            GB2828，GB2829

机电产品包装通用技术条件                GB/T13384-92

永磁带式除铁器的设计和制造标准     JB/T7689-95

上述标准均应为招标截止日时的最新有效版本。

5.4供方应执行本招标文件所列标准。有不一致时，按较高标准执行。如果本技术规范有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，供方应及时通告需方进行书面解决。

5.5从合同签订之日至供方开始制造之日的这段时期内，需方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，供方应遵守这些要求。且不论需方知道与否，供方有责任及时书面通知需方有关规程、规范和标准发生的变化。

5.6合同签订后半个月，供方提出合同设备的设计﹑制造﹑检验、试验﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑运行和维护等标准清单给需方，供需方确认。

6.设备的设计、制造要求

6.1总的技术要求

1.供方提供的设备应功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

2.零部件的加工应采用先进可靠的加工制造技术。在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，需方欢迎供方提供优于本协议书要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。需方不接受带有试制性质的部件，如果采用带有试制性质的技术，必须征得需方的同意。

3.除需方指认的外购件外，所有零部件均应在供方本部制造，未经需方许可，不得分包。

4.设备结构应便于日常维护，如加油、紧固，巡视等需要。

5.设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。所有外购配套件必须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得需方认可或由需方指定。供方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量负责。

6.易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件均应有便于安装和维修的起吊或搬运条件。

7.所用的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求，且应是新的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。外购配套件，选用优质名牌、节能、先进的产品，并有生产许可证及生产检验合格证。不允许采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得需方认可。供方对外购的部件性能进行检验,并对其质量性能负责，对目前国内产品质量尚不过关的部件，应选用性能可靠的进口产品。

8.所使用的零件或组件应具备良好的互换性。

9.各外露的转动部件均应设置防护罩，且应便于拆卸。

10.重量在50kg 及以上的设备和部件应提供带环形螺栓、吊钩或其它能安全起吊的装置。

11.各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象。

12.如需方因系统设计变更需要对设备进行局部修改时，供方应同意并进行修改。

13.投标前请确认各项参数及要求，以便在投标过程中澄清一些重要问题。

6.2 性能要求

设备必须满足长期连续运行的要求。启动、运行和停机应平稳并安全可靠。所有设备均满足满负荷启动和制动的要求。当电压在额定值的10%内时，可以顺利启动并且设备不会损坏，满负荷电流不大于额定电流。

6.3自卸式永磁除铁器

为保证自卸式永磁除铁器正常运行，各部件需满足设备满负荷运行的工况要求。如对需方所提的参数有异议，供方需通知需方，双方需共同进行验算、确认。

6.3.1永磁带式除铁器的设计和制造均应符合JB/T7689-95的部颁标准。

6.3.2.焊接材料应符合设计要求，焊缝的质量等级应符合现行国家标准。

6.3.3.除铁器的卸铁皮带与运输皮带实行连锁，运输皮带停止运转后除铁器上的卸铁皮带即停止运转。

6.3.4.永磁除铁器采用稀土钕铁硼永磁材料为磁源。

6.3.5.除铁器均为连续工作制。

6.3.6.除铁器在运转时皮带具有自动纠偏功能。低噪音，运行可靠，维护简单。

6.3.7、除铁器的机械和电气系统（包括电控系统）要适应在相应的安装环境中长期稳定的工作，电气系统的防护等级要适应相应的安装环境（IP54）。

6.3.8自卸式永磁除铁器总成寿命3年以上，3年之内发生非使用方责任引起的损坏,由供方免费更换；

6.4噪声控制

设备运行的噪声应符合国家有关标准对噪声的要求。

6.5表面处理和油漆

钢材均应进行机械除锈处理。

面层油漆应能适应当地的环境条件，具有耐磨、防锈、防腐蚀功能。

油漆保证期为3年。

7.设备监造、检验、组装试运转及验收

7.1监造计划

1.本计划用于合同执行期间对供方提供的设备(包括对外分包的外购设备)进行检验、监造和验收，确保供方所提供的设备符合本协议规定的要求。需方在适当的时候，派出具有一定技术水平和经验且责任心强的工程技术人员，按照国家有关规定和行业标准进行设备监造、出厂前检验、试验。

2.监造方式

文件见证和现场见证，每次监造内容完成后，供方和需方监造代表须在见证表上履行签字手续，原件供、需双方各执一份。

3.供方需向需方参加监造、检验、试运转人员提供必要的工具和工作条件。

4.具体监造内容由需方根据实际情况确定。

7.2工厂检验

1.工厂检验是质量控制的一个重要组成部分，供方必须严格进行厂内各环节的检验和试验。供方提供的合同设备必须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.检验的范围包括原材料和元器件的进厂、部件的加工、组装、试验至出厂检验。机体的材料试验，机体的焊缝检查(100％超声波抽查)。

3.各部件在组装前，应进行零件检查，不合格零件不允许组装。组装过程中必须按有关工厂标准及国家和行业规范进行检查，所有检查项目结果必须满足有关要求。

4.供方检验结果要满足本协议的技术和质量要求，如有不符之处或达不到标准要求，供方要采取措施处理直至满足。

7.3组装、试运转及验收

1.出厂检验前应邀请业主方及需方代表参加，并对整机及其它业主方和需方认为必要的部件进行试装、试运行，需方对试运行的见证并不代表可以免除供方的设备在现场发生事故的责任。

2.整机性能检验、整机的验收工作在设备使用现场进行。

3.各项检验、验收工作，由供方向需方提交检验或验收报告。

某项检验、验收不能满足标准、规范及性能要求时，供方应自费自行调整、修改和补充。

4.需方检验人员在供方设备制造厂期间，其对设备的任何检验和了解，均不能代替设备运抵需方后，需方所进行的检验和验收工作，也不能免除需方对合同所规定承担的一切保证责任和义务。

5.在无载荷/有载荷、单体/联动测试条件下，主要设备功能和技术性能应满足设备操作和性能保证的要求。同时要保证功能的可靠性和预定条件下的使用寿命。

6.设备能力、保证值测试应在重载试车期间集中连续进行并全部实现需方提出的各项功能和指标要求，否则需方有权拒绝验收，并按照商务合同的有关条款对供方进行罚款或索赔。

7.在测试过程中，由于供方原因造成设备的损坏或损伤，由此造成的损失将由供方全部承担。

8.供方必须提供各种设备的技术说明、验收方法及程序，经供、需双方修改确认后，作为最终验收检测的依据。

9.在所有测试、考核结束后，供方提供测试报告。该测试报告经需方确认并鉴字后有效，它将作为竣工验收的依据存档。

10.设备质保期为交工验收合格后12个月。质保期内如因设备本身制造引起的质量问题，发生的费用由供方承担。

11.安装调试过程中损坏和失效的备件，由供方提供。

12.供方应根据所提供设备的特性，提出检验项目、检验方法、检验手段以及检验标准等。

13.供方对产品的质量负全部责任，出厂预验收不能代替最终的验收，仅作为最终验收的一项依据。其余部件供方应在标书中说明其质量检验的相关标准。

14.投产运行后产品出现质量问题，供方接到通知后应在72小时内赶到现场解决。

8.包装、运输和储存

1.设备应按相关规范的要求进行包装。正确地标识零部件和各种材料，以便运输、安装和查找，并提供详细的装箱单。

2.运输时，长、大部件在运输时必须垫平，防止运输变形，运输中严禁碰撞和磨擦，以免损伤。

3.设备到场后，供、需双方共同清点、验收，并办理移交手续。

4.储存：供方应根据包装箱内所包装物品的特性，向需方提供安全保存方法的说明。9.双方的工作范围及资料交付要求

9.1需方工作范围

1.为供方提供自卸式永磁除铁器的基本参数。

2.合同签订后，需方有权提出因标准、规程、规范发生变化而产生的修订要求，或者由于工艺的变化，需方也可向供方提出有关设备参数进行修改的要求。

3.对供方的设备进行出厂前的检验。

9.2供方工作范围

1.供方需根据需方提供的设备参数、设计制造要求进行自卸式永磁除铁器的详细设计和制造。设备的制造包括：设备的制作、油漆、材料试验和工作试验、组装及厂内试运转，检验、包装、交货等。

2.供方提供的设备应完全符合本技术协议的要求。并对所供设备的完整性、安全性、可靠性负责。

3.中标后，如需方提出修改要求，供方需配合需方进行设备的更改。

4.在设备具备发货的条件时，可向需方发出邀请对设备进行出厂前的检验。

5.供方需向需方及业主方提供优质、完善的售后服务，包括：对业主方人员的培训、现场对设备安装的服务及调试指导等。

6.供方负责业主方人员的培训工作，为业主提供人员培训的场所，培训过程中发生的人员食宿和交通费用由业主承担。

9.3资料交付要求

1.中标后，需方需向供方提供设备的基本参数和技术要求。

2.合同签订后5个工作日，供方需向需方提供3套设计配合所需的资料，在提供纸质盖章资料的同时提供电子版资料。

电子版资料的要求为：文本资料要求采用Microsoft Office Word文档格式，版本不高于Word2007版；图纸资料采用AutoCAD 的dwg格式，版本不高于AutoCAD 2008版，若从其它绘图软件转换而来，要求转换为AutoCAD 2008版。

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 所有设备总图 |
| 2 | 所有设备安装图 |
| 3 | 所有设备的安装、运行和维护说明 |
| 4 | 设计需要的其他资料 |

3.设备制造进行审查时，供方需向需方提供设备在现场调试时所需的能源介质目录及用量。

4.设备出厂前一个月，提供设备检验大纲和产品质量文件(包括材质，材质检验，焊接，热处理，加工质量，外形尺寸和性能检验等证明)。

5.设备交货时，供方需随机向需方提供以下文件：

1).设备安装详图5份

2).产品合格证(包括需方注明的所有外购件)

3).产品安装要求、安装质量标准及使用维护说明书(包括外购件)

4).主要材料的质量检验书

5).设备交货清单、调试配件清单、专用工具清单等资料

6).提供易损件清单

10.技术及售后服务

10.1供方要派合格的技术人员，赴安装施工现场进行技术服务，供方的现场技术服务人员到现场后需制定必要的计划书。供方对其现场技术服务人员的一切行为负全部责任。

10.2供方按需方的要求，及时参加现场的设备安装、调试、功能考核、验收等工作，出席有关会议，及时处理技术和质量问题。

10.3供方技术服务人员现场服务内容及职责

1)在供、需双方都在现场的情况下开箱验收。

2)在安装和调试前，供方技术服务人员应向需方及施工方作技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法，对重要工序，供方技术服务人员需对施工人员进行确认和签证，否则需方不能进行下一道工序。经供方确认和签证的工序，如因供方技术服务人员指导错误而发生的问题，供方负全部责任。

3)供方技术服务人员应有权处理现场出现的一切技术、设备质量问题。如现场发生质量问题，供方技术服务人员需在需方规定的时间内处理解决。

4)指导安装和调试，参加设备试运行。

5)由业主、供、需三方都在现场的情况下，设备现场验收。

6)设备验收后，对业主方进行必要的培训。

10.4供方现场技术服务人员应具有下列条件

1)遵守法纪，遵守现场各项规章、制度。

2)有责任心和事业心，按时到位。

3)了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确的进行现场指导。

4)身体健康，适应现场工作条件。

11.推荐外购件供应商

所有外购件供方需向需方提供清单及产品合格证、说明书等相关资料。

12.到货时间及地点

2012年8月20日前具备交货条件。

在接到需方通知后10日内将设备运往施工现场。

需方：酒钢筑诚工程管理咨询有限责任公司

地址：甘肃省嘉峪关市五一中路10号

邮政编码：735100

收件人：李生永

电话：0937- 6715955

手机：13519476222

传真：0937-6712927

E-mail：lishengyong@jiugang.com

设计单位：酒钢筑诚工程管理咨询有限责任公司

地址：甘肃省嘉峪关市五一中路10号

邮政编码：735100

管理人员：姜宏

电话：0937- 6712927

手机：13893793265

传真：0937-6712447

E-mail：jianghong@jiugang.com

技术负责人：马广斌

电话：0937- 6717935

手机：13079304858

传真：0937-6712447

E-mail：maguangbin@jiugang.com

13.货款支付

设备到场验收合格后支付合同价款的50%，安装交工验收及现场工业实验合格后支付合同价款的40%，其余10%为质量保修金。

付款方式为：支票与银行承兑汇票（其中银行承兑汇票不小于50%）

合同价为含税价，设备费出具17%增值税发票。

14.其它

1.本协议作为商务合同的附件与合同具有同等法律效力，双方代表签字生效。

2.本协议一式四份，需方三份、供方一份。

3.本技术协议仅提供有限的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准的详细条文，供方的产品应保证符合有关国家、行业技术规范和标准以及需方提供的技术资料的要求。

4.本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

5.供方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

6.供方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

7.供方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

8.供方须对本系统设计的完整性、合理性和设备制造安装质量安全负全部责任。保证设备制造满足整套设备的工艺要求。

9.供方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与需方无关。

10.供方在投标时要明确设备的质量保证期限。

11.供方在投标时要提供详细的设备清单及随机调配件、专用检修工具清单等、对外购件需要明确厂家。

12.其它未尽事宜，双方协商解决。

业主：甘肃酒钢集团宏兴股份有限公司储运部项目部(公章)

代表：            机械技术审核：           电器技术审核：

需方：酒钢集团筑诚工程管理咨询有限责任公司(公章)

代表：              技术负责人：

技术联系人：马广斌

通讯地址：甘肃省嘉峪关市五一中路10号

邮政编码：735100

电话：0937-6717935

手机：13079304858

传真：0937-6712447

E-mail:  maguangbin@jiugang.com

供方：

代表(签字)：                  技术负责人(签字)：

技术联系人：

通讯地址：

邮政编码：

电话：

手机：

传真：

E-mail: